- Приложение 6

- к Государственным санитарным правилам и нормам «Санитарно-эпидемиологические требования по обращению с медицинскими отходами» (п.10.6.)

Расчетные температуры, кратности воздухообмена в помещениях участка обращения с медицинскими отходами классов Б и В

| N п/п | Наименования помещений | Внутренняя температура °С | Кратность воздухообмена |  | Кратность вытяжки при естественном воздухообмене |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | приток | вытяжка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Прием и накопление необеззараженных отходов приема необеззараженных отходов | 16 | - | 1,5 | 2 |
| 2. | Рабочее помещение для обеззараживания отходов | 18 - 20 | по расчету на удаление тепло- и влагоизбытков* | по расчету тепло- и влагоизбытков* | не допускается |
| 3. | Накопление обработанных отходов | 16 | - | 2 | не допускается |
| 4 | Мойка и дезинфекция контейнеров, стоек, тележек | 18 | 3 | 4 | не допускается |
| 5. | Помещение хранения контейнеров, стоек, тележек | 18 | - | 1 | 1 |
| 6. | Склад расходных материалов | 16 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Санитарно-бытовые помещения (гардеробная, душевая, санузел, хранение уборочного инвентаря) | 23 | приток из коридора | 75 на 1 д.с. | 2 |
| 8. | Комната персонала с рабочим местом | 20 | 1 | 1 | 1 |

* В зависимости от технологии и вида оборудования